## темп граф
Температурний графік
ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго", котельня по вул. Симоненка, 3а "Реконструкція магістральної теплової мережі від ІВТ 18-13 до НО-10 вул. Вовчинецька в м. Івано-Франківську"
|  | Температурний графік зі зламом |  |  | Температурний графік без зламу
| Температура зовнішнього повітря, град С | Температура в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Температурат в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С
Температура холодної п"ятиденки | -20 | 130 |  | 70 | 95 |  | 70
| -19 | 127.1412 |  | 68.7201 | 93.0622 |  | 68.7201
| -18 | 124.2804 |  | 67.4383 | 91.1225 |  | 67.4383
| -17 | 121.4176 |  | 66.1544 | 89.1807 |  | 66.1544
| -16 | 118.5527 |  | 64.8685 | 87.2369 |  | 64.8685
| -15 | 115.6856 |  | 63.5804 | 85.2909 |  | 63.5804
| -14 | 112.8164 |  | 62.2901 | 83.3427 |  | 62.2901
| -13 | 109.9448 |  | 60.9974 | 81.3922 |  | 60.9974
| -12 | 107.0708 |  | 59.7024 | 79.4392 |  | 59.7024
| -11 | 104.1943 |  | 58.4048 | 77.4838 |  | 58.4048
| -10 | 101.3152 |  | 57.1047 | 75.5258 |  | 57.1047
| -9 | 98.4334 |  | 55.8018 | 73.565 |  | 55.8018
| -8 | 95.5488 |  | 54.4961 | 71.6014 |  | 54.4961
| -7 | 92.6611 |  | 53.1874 | 69.6348 |  | 53.1874
| -6 | 89.7704 |  | 51.8757 | 67.6651 |  | 51.8757
| -5 | 86.8764 |  | 50.5606 | 65.6922 |  | 50.5606
| -4 | 83.9789 |  | 49.2421 | 63.7158 |  | 49.2421
| -3 | 81.0779 |  | 47.92 | 61.7357 |  | 47.92
| -2 | 78.1729 |  | 46.594 | 59.7519 |  | 46.594
| -1 | 75.2639 |  | 45.2639 | 57.7639 |  | 45.2639
| 0 | 72.3506 |  | 43.9296 | 55.7717 |  | 43.9296
| 1 | 70 |  | 43.1579 | 53.7748 |  | 42.5906
| 2 | 70 |  | 44.7368 | 51.7729 |  | 41.2466
| 3 | 70 |  | 46.3158 | 49.7658 |  | 39.8973
| 4 | 70 |  | 47.8947 | 47.7529 |  | 38.5423
| 5 | 70 |  | 49.4737 | 45.7337 |  | 37.1811
| 6 | 70 |  | 51.0526 | 43.7077 |  | 35.8129
| 7 | 70 |  | 52.6316 | 41.6742 |  | 34.4373
| 8 | 70 |  | 54.2105 | 39.6323 |  | 33.0533
| 9 | 70 |  | 55.7895 | 37.581 |  | 31.66
| 10 | 70 |  | 57.3684 | 35.5192 |  | 30.256
| 11 | 70 |  | 58.9474 | 33.445 |  | 28.8398
| 12 | 70 |  | 60.5263 | 31.3565 |  | 27.4091
| 13 | 70 |  | 62.1053 | 29.2506 |  | 25.9611
| 14 | 70 |  | 63.6842 | 27.123 |  | 24.4914
| 15 | 70 |  | 65.2632 | 24.9669 |  | 22.9932
| 16 | 70 |  | 66.8421 | 22.7702 |  | 21.4544
Злам температурногографіку розраховується вручну | #DIV/0! | 70 |  | #DIV/0!
| 2 | 70 |  | 44.7368
| Нормативна температура зовнішнього повітря, град С (за даними ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010) | Температура в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Температурат в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Нормативна кількість днів роботи системи теплопоста чання(за даними ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010)
Січень | -4.3 | 84.8485 |  | 49.638 | 64.3091 |  | 49.638 | 31
Лютий | -2.6 | 79.9164 |  | 47.39 | 60.9427 |  | 47.39 | 28
Березень | 1.7 | 70 |  | 44.2632 | 52.374 |  | 41.6503 | 31
Квітень (ОП) | 8.1 | 70 |  | 54.3684 | 39.4276 |  | 32.9144 | 13
Квітень (МОП) | 12 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 17
Травень | 13.6 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 31
Червень | 16.7 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 15
Липень | 18.3 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 31
Серпень | 17.7 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 31
Вересень | 13.4 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 30
Жовтень (МОП) | 12.1 | 70 |  | 30 | 70 |  | 30 | 16
Жовтень (ОП) | 8 | 70 |  | 54.2105 | 39.6323 |  | 33.0533 | 15
Листопад | 2.5 | 70 |  | 45.5263 | 50.77 |  | 40.5727 | 30
Грудень | -2.4 | 79.3354 |  | 47.1248 | 60.5459 |  | 47.1248 | 31
Для середніх за рік показників трубопроводів, які працюють цілорічно (магістраль) | 7.6006 | 72.9353 |  | 39.1842 | 62.2875 |  | 36.8246 | 350
Для показників трубопроводів, які працюють опалювальний період | 0.40503 | 75.7394 |  | 47.9579 | 54.9198 |  | 43.3441 | 179

## норм втрати
Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням за нормаи СНіПу
ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго", котельня по вул. Симоненка, 3а "Реконструкція магістральної теплової мережі від ІВТ 18-13 до НО-10 вул. Вовчинецька в м. Івано-Франківську"
СНіП
|  | подз до 5000 |  |  |  | безкан до 5 |  |  |  | надз до 5000 |  |  | подз более 5000 |  |  |  |  | безкан более 5000 |  |  |  | надз более 5000
Ду, мм | Дзов, мм | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 51 | 101 | 151 | 65 | 50 |  | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 41.5 | 91.5 | 141.5
25 | 32 | 18 | 12 | 26 | 11 | 36 | 27 | 48 | 26 | 15 | 28 | 42 | 16 | 11 |  | 23 | 10 | 33 | 25 | 44 | 24 | 13 | 25 | 37
40 | 45 | 21 | 14 | 29 | 13 | 40 | 30.5 | 54 | 29 | 18 | 33 | 49 | 18 | 13 |  | 26 | 12 | 36.5 | 28 | 49 | 26.5 | 15 | 29 | 44
50 | 57 | 22 | 15 | 33 | 14 | 44 | 34 | 60 | 32 | 19 | 39 | 53 | 20 | 14 |  | 28 | 13 | 40 | 31 | 54 | 29 | 17 | 31 | 47
65 | 76 | 27 | 19 | 38 | 16 | 50 | 38 | 67 | 36 | 23 | 41 | 61 | 23 | 16 |  | 34 | 15 | 45 | 34 | 60 | 33 | 19 | 36 | 54
80 | 89 | 29 | 22 | 41 | 17 | 51 | 39 | 69 | 37 | 25 | 45 | 66 | 25 | 17 |  | 36 | 16 | 46 | 35 | 61 | 34 | 21 | 39 | 58
100 | 108 | 33 | 22 | 46 | 19 | 55 | 42 | 74 | 40 | 28 | 50 | 73 | 28 | 19 |  | 41 | 17 | 49 | 38 | 65 | 35 | 24 | 43 | 64
125 | 133 | 34 | 23 | 49 | 20 | 61 | 46 | 81 | 44 | 32 | 55 | 81 | 31 | 21 |  | 42 | 18 | 53 | 41 | 72 | 39 | 27 | 49 | 70
150 | 159 | 38 | 26 | 54 | 22 | 69 | 52 | 91 | 49 | 35 | 63 | 89 | 32 | 22 |  | 44 | 19 | 60 | 46 | 80 | 43 | 30 | 54 | 77
200 | 219 | 48 | 31 | 66 | 26 | 77 | 59 | 101 | 54 | 44 | 77 | 109 | 39 | 27 |  | 54 | 22 | 66 | 50 | 89 | 48 | 37 | 65 | 93
250 | 273 | 54 | 35 | 76 | 29 | 83 | 63 | 111 | 59 | 51 | 88 | 125 | 45 | 30 |  | 64 | 25 | 72 | 55 | 96 | 51 | 43 | 75 | 106
300 | 325 | 62 | 40 | 87 | 32 | 91 | 69 | 122 | 64 | 59 | 101 | 140 | 50 | 33 |  | 70 | 28 | 79 | 59 | 105 | 56 | 49 | 84 | 118
350 | 377 | 68 | 44 | 93 | 34 | 101 | 75 | 133 | 69 | 66 | 112 | 155 | 55 | 37 |  | 75 | 30 | 86 | 65 | 113 | 60 | 55 | 93 | 131
400 | 426 | 76 | 47 | 109 | 37 | 108 | 80 | 140 | 73 | 73 | 122 | 170 | 58 | 38 |  | 82 | 33 | 91 | 68 | 121 | 63 | 61 | 102 | 142
450 | 478 | 77 | 49 | 112 | 39 | 116 | 86 | 151 | 78 | 80 | 132 | 182 | 67 | 43 |  | 93 | 36 | 97 | 72 | 129 | 67 | 65 | 109 | 152
500 | 529 | 88 | 54 | 125 | 43 | 123 | 91 | 163 | 83 | 88 | 143 | 197 | 68 | 44 |  | 98 | 38 | 105 | 78 | 138 | 72 | 71 | 119 | 166
600 | 630 | 98 | 58 | 140 | 45 | 140 | 103 | 186 | 94 | 100 | 165 | 225 | 79 | 50 |  | 109 | 41 | 117 | 87 | 156 | 80 | 82 | 130 | 188
700 | 720 | 107 | 63 | 163 | 47 | 156 | 112 | 203 | 100 | 114 | 184 | 250 | 89 | 55 |  | 126 | 43 | 126 | 93 | 170 | 86 | 92 | 151 | 209
800 | 820 | 130 | 72 | 181 | 48 | 169 | 122 | 226 | 109 | 128 | 205 | 278 | 100 | 60 |  | 140 | 45 | 140 | 102 | 186 | 93 | 103 | 167 | 213
900 | 920 | 138 | 75 | 190 | 57 |  |  |  |  | 141 | 226 | 306 | 106 | 66 |  | 151 | 54 |  |  |  |  | 113 | 184 | 253
1000 | 1020 | 152 | 78 | 199 | 59 |  |  |  |  | 155 | 247 | 333 | 117 | 71 |  | 158 | 57 |  |  |  |  | 124 | 201 | 275
Вихідні дані для розрахунку: | [7 empty] | Для мереж, робота яких передбачена цілорічно | Для мереж, які працюють О.П.
Температура в подавальному трубопроводі, град С (дані з листа "темп граф" ) | [7 empty] | 72.9353 | 54.9198 | [5 empty] | 1
Температура в зворотному трубопроводі, град С | [7 empty] | 39.1842 | 43.3441 | [5 empty] | 1
1
Температура в трубопроводі ГВП, град С | [7 empty] | 55 | [6 empty] | 1
Температура в циркуляційному трубопроводі ГВП, град С | [7 empty] | 40 | [6 empty] | 1
Температура зовнішнього повітря, град С | [7 empty] | 7.6006 | 0.40503 | [5 empty] | 1
Температура грунта, град С | [7 empty] | 10 | 5 | [5 empty] | 1
Кількість днів роботи системи теплопостачання | [7 empty] | 350 | 179 | [5 empty] | 1
Температура повітря, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С | [7 empty] | 8.5 | -1 | [5 empty] | 1
Температура грунту, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С | [7 empty] | 10 | 5 | [5 empty] | 1
Магістральні теплові мережі в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 26.4989 | 13.2494 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 30.4854 | 15.2427 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 33.065 | 16.5325 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 39.0057 | 19.5029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 41.5852 | 24.9511 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 46.4316 | 27.859 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 49.0893 | 29.4536 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 51.3562 | 30.8137 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 62.2215 | 43.5551 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 150 | 0 |  |  | 72.1488 | 50.5042 |  |  | 104.5437 | 0 |  |  | 0.88357
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 79.5748 | 55.7023 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 86.219 | 68.9752 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 92.9415 | 74.3532 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 104.9793 | 83.9834 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 109.4348 | 87.5479 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 122.4107 | 97.9286 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 137.4971 | 109.9977 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 151.2546 | 121.0037 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 165.9501 | 132.7601 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 176.4246 | 141.1397 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль підземної прокладки у непрох. каналах |  | 150 | 0 |  |  | 72.1488 | 0 |  |  | 104.5437 | 0 |  |  | 0.88357
Магістральні теплові мережі безканальної прокладки, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 55.3428 | 27.6714 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 61.4789 | 30.7395 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 67.6151 | 33.8076 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 75.5882 | 37.7941 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 77.3079 | 46.3847 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 81.9198 | 49.1519 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 90.1274 | 54.0764 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 100.4456 | 60.2673 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 111.2327 | 77.8629 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 120.1438 | 84.1007 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 131.2436 | 91.8706 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 141.8745 | 113.4996 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 150.3947 | 120.3158 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 160.0875 | 128.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 172.1254 | 137.7003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 192.918 | 154.3344 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 208.5516 | 166.8412 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 228.328 | 182.6624 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль безканальної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні подавальні трубопроводи розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 17.8507 | 8.9253 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 20.6825 | 10.3412 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 22.4022 | 11.2011 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 25.79 | 12.895 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 28.0658 | 16.8395 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 31.2014 | 18.7208 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 35.4491 | 21.2695 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 39.1407 | 23.4844 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 47.3839 | 33.1687 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 54.7672 | 38.337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 61.5944 | 43.1161 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 68.4217 | 54.7373 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 75.2489 | 60.1991 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 80.3565 | 64.2852 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 87.7398 | 70.1918 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 97.1981 | 77.7585 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 111.9132 | 89.5305 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 124.1517 | 99.3214 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 136.6426 | 109.3141 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 149.4372 | 119.5498 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль подачі надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні зворотні трубопроводи розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 9.1316 | 4.5658 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 10.5102 | 5.2551 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 12.2299 | 6.115 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 13.438 | 6.719 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 14.9872 | 8.9923 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 17.3962 | 10.4377 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 19.4641 | 11.6785 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 21.7026 | 13.0216 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 27.0394 | 18.9276 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 31.5163 | 22.0614 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 36.1638 | 25.3147 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 40.8113 | 32.649 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 45.4588 | 36.367 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 48.3866 | 38.7093 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 52.8635 | 42.2908 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 62.3218 | 49.8575 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 69.0444 | 55.2355 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 77.6501 | 62.1201 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 85.0548 | 68.0438 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 93.4899 | 74.7919 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль зворотня надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі в непрохідних каналах, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 29.6256 | 14.8128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 33.9248 | 16.9624 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 37.286 | 18.643 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 43.9303 | 21.9651 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 47.6823 | 28.6094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 52.7632 | 31.6579 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 55.5773 | 33.3464 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 61.5962 | 36.9577 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 75.041 | 52.5287 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 85.281 | 59.6967 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 97.0062 | 67.9043 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 104.5103 | 83.6082 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 118.346 | 94.6768 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 122.0199 | 97.6159 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 136.3246 | 109.0596 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 150.0039 | 120.0031 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 168.0607 | 134.4485 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 188.4624 | 150.77 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 201.751 | 161.4008 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 213.0853 | 170.4682 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. у непрохідн. каналах |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі безканальної прокладки, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 60.1892 | 30.0946 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 67.4588 | 33.7294 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 74.7284 | 37.3642 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 83.874 | 41.937 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 86.1409 | 51.6845 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 92.7069 | 55.6242 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 101.8526 | 61.1115 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 114.4376 | 68.6625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 127.3353 | 89.1347 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 138.6696 | 97.0687 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 151.8018 | 106.2612 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 165.5593 | 132.4474 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 175.3303 | 140.2642 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 188.4624 | 150.77 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 201.5165 | 161.2132 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 229.1878 | 183.3503 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 249.5896 | 199.6717 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 274.2906 | 219.4325 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. опалення безканальної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розміщені на відкритому повітрі розподільчі подавальні теплові мережі, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 13.6834 | 6.8417 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 16.3839 | 8.1919 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 17.5459 | 8.773 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 20.8644 | 10.4322 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 22.705 | 13.623 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 25.4054 | 15.2432 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 28.9052 | 17.3431 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 31.787 | 19.0722 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 39.8278 | 27.8795 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 46.0885 | 32.2619 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 53.2695 | 37.2886 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 59.5301 | 47.6241 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 65.7304 | 52.5843 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 71.9306 | 57.5445 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 78.9907 | 63.1926 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 89.9133 | 71.9306 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 102.2533 | 81.8027 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 114.7143 | 91.7714 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 126.3758 | 101.1006 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 138.8367 | 111.0694 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. подачі надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розміщені на відкритому повітрі розподільчі зворотні теплові мережі, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 11.0956 | 5.5478 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 13.3979 | 6.6989 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 13.5646 | 6.7823 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 17.2812 | 8.6406 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 18.7237 | 11.2342 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 21.026 | 12.6156 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 24.3267 | 14.596 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 26.2132 | 15.7279 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 33.2586 | 23.2811 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 38.7231 | 27.1062 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 44.9087 | 31.4361 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 50.3731 | 40.2985 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 55.9762 | 44.781 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 61.5792 | 49.2634 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 68.0421 | 54.4337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 76.9741 | 61.5792 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 88.3188 | 70.655 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 99.3863 | 79.509 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 109.4553 | 87.5642 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 120.5227 | 96.4182 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі зворотні тр-пров. надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі ГВП в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 2) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів (темп. граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 5.9 | 8.5818 | 4.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 7.6 | 11.0545 | 5.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 8.2 | 11.9273 | 5.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 11.04 | 13.3818 | 8.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 12.12 | 14.6909 | 8.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 14.64 | 17.7455 | 10.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 2
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 14.88 | 18.0364 | 10.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 21.8182 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 23.52 | 24.4364 | 17.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26.6 | 27.6364 | 19.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34.4 | 31.2727 | 25.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 34.88 | 31.7091 | 25.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 41.12 | 37.3818 | 29.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 36.3636 | 29.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48.8 | 44.3636 | 35.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 53.44 | 48.5818 | 38.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 55.2727 | 44.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 63.2 | 57.4545 | 45.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 73.92 | 67.2 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі тр-пров. ГВП підземної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розподільчі теплові мережі ГВП безканальної прокладки, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів ГВП | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів ГВП | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів Циркуляц. ГВП | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 14.3 | 20.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 15.75 | 22.9091 | 11.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 17.2 | 25.0182 | 12.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19.5 | 28.3636 | 14.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 29.0909 | 17.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 25.56 | 30.9818 | 18.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 27.24 | 33.0182 | 19.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 31.2 | 37.8182 | 22.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 39.76 | 41.3091 | 28.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 43.68 | 45.3818 | 31.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 48.02 | 49.8909 | 34.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 60.16 | 54.6909 | 43.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 63.2 | 57.4545 | 45.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 67.36 | 61.2364 | 48.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 73.44 | 66.7636 | 53.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 81.12 | 73.7455 | 58.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 86.72 | 78.8364 | 63.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 97.28 | 88.4364 | 70.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі опалення безка-нальної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розподільчі трубопроводи ГВП розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 2) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів (темп. граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3954 | 6.1977 | 9.3 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.318 | 7.159 | 10.7067 | 5.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0377 | 8.0188 | 12.4263 | 6.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0617 | 9.0309 | 13.6765 | 6.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8829 | 11.9297 | 15.2397 | 9.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5639 | 13.5383 | 17.6628 | 10.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4478 | 15.2687 | 19.7728 | 11.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2302 | 16.9381 | 22.0393 | 13.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6549 | 24.2584 | 27.4322 | 19.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2198 | 28.1539 | 31.9653 | 22.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6832 | 31.9783 | 36.6549 | 25.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1467 | 40.9173 | 41.3444 | 33.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6101 | 45.2881 | 46.034 | 36.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3538 | 48.2831 | 49.0039 | 39.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9187 | 52.735 | 53.5369 | 42.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.377 | 60.3016 | 62.9952 | 50.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0914 | 68.0731 | 69.8722 | 55.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.057 | 76.0456 | 78.548 | 62.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3656 | 83.4925 | 86.0509 | 68.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4326 | 91.5461 | 94.5702 | 75.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі тр-пров. ГВП надземної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Загальні втрати теплової енергії у теплових мережах, приєднаних до котельної з охолодженням теплоносія, Гкал | [5 empty] | 104.5437
Керівник ________________________ ______Рущак В.С._____
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

## розрах втрат магістр тр.
Реконструкція магістральної тепломережі від ІВТ 18-13 до НО-10 по вул. Вовчинецька
№ з/п | Трубопроводи, робота яких передбачена протягом усього року (магістральні трубопроводи) |  | Існуюча схема прокладки теплової мережі |  |  | Пропонована схема після реалізації ІП
| Показник | од. виміру | Прокладка підземна в непрохідних каналах | Підземна безканальна прокаладка | Надземна прокладка | Прокладка підземна в непрохідних каналах | Підземна безканальна прокаладка | Надземна прокладка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Діаметр зовнішній подавального трубопроводу | м | 0.273 |  |  | 0.325
2 | Діаметр зовнішній зворотного трубопроводу | м | 0.273 |  |  | 0.325
| Діаметр зовнішній трубопроводу ГВС | м
| Діаметр зовнішній циркуляційного трубопроводу ГВС | м
3 | Глибина залягання осі трубопровода підземної прокладки | м | 1.5 |  | Х | 1.5 |  | Х
| Приведене значення залягання осі трубопроводу при заглибленні перекриття каналу менше ніж на 0,7 м. | м |  | 0 | Х |  | 0 | Х
4 | Ширина внутрішня каналу | м | 1.5 | Х | Х | 1.5 | Х | Х
5 | Висота внутрішня каналу | м | 0.6 | Х | Х | 0.6 | Х | Х
6 | Ширина стінки каналу | м | 0.08 | Х | Х | 0.08 | Х | Х
7 | Відстань між осями трубопроводів подаючого і зворотного | м | Х |  |  | Х
| Відстань між осями трубопроводів зворотного і ГВП | м | Х |  |  | Х
| Відстань між осями трубопроводів ГВП і циркуляційного ГВП | м | Х |  |  | Х
| Діаметр каналу еквівалентний внутрішній | м | 0.85714 | Х | Х | 0.85714 | Х | Х
| Діаметр каналу еквівалентний зовнішній | м | 0.88793 | Х | Х | 0.88793 | Х | Х
| Приведене значення подавального трубопроводу | Вт/м.кв/град С | 1.5433 | Х | Х | 0.92626 | Х | Х
| Приведене значення зворотноготрубопроводу | Вт/м.кв/град С | 1.4011 | Х | Х | 0.83343 | Х | Х
| Приведене значення трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення циркуляційного трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення каналу | Вт/м.кв/град С | 3.9018 |  | Х | 3.9018 |  | Х
8 | Температура води у подавальному трубопроводі | град С | 72.9353 | 72.9353 | 72.9353 | 72.9353 | 72.9353 | 72.9353
9 | Температура води у зворотному трубопроводі | град С | 39.1842 | 39.1842 | 39.1842 | 39.1842 | 39.1842 | 39.1842
| Температура в тр.проводі ГВП | град С
| Температура в тр.проводі циркуляційному | град С
10 | Температура зовнішньо повітря | град С | Х | Х | 7.6006 | Х | Х | 7.6006
11 | Температура повітря в каналі | град С | 30.1598 | Х | Х | 24.5929 | Х | Х
12 | Температура грунта на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки | град С | 10 | 10 | Х | 10 | 10 | Х
13 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до зовнішнього повітря | Вт/м.кв/год | Х | Х | 29 | Х | Х | 29
14 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до повітря у каналі та від повітря до стінки каналу | Вт/м.кв/год | 8 | Х | Х | 8 | Х | Х
15 | Коефіціент теплопровідності грунта | Вт/м/град С | 1.7445 |  | Х | 1.7445 |  | Х
16 | Коефіціент теплопровідності матеріалу каналу | Вт/м/град С | 2.04 | Х | Х | 2.04 | Х | Х
17 | Товщина ізоляції подавального трубопроводу | м | 0.05 |  |  | 0.125
18 | Товщина ізоляції зворотного трубопроводу | м | 0.05 |  |  | 0.125
| Товщина ізоляції трубопроводу ГВС | м
| Товщина ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | м
19 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції подавального трубопроводу | Вт/м/град С | 0.074048 | 0.073246 | 0.073246 | 0.074048 | 0.073246 | 0.073246
20 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції звортотного трубопроводу | Вт/м/град С | 0.066252 | 0.065821 | 0.065821 | 0.066252 | 0.065821 | 0.065821
| Коефіцієнт теплопроводності ізоляції трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
| Коефіцієнт теплопроводності ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
| Термічний опір подавального трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0.77755 | 0 | 0 | 1.2955 | 0 | 0
| Термічний опір звортотного трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0.85649 | 0 | 0 | 1.4398 | 0 | 0
| Термічний опір теплоізоляції трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір циркуляційного трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Загальний термічний опір каналу, ут.ч.: | м.кв*град С/Вт | 0.25629 | Х | Х | 0.25629 | Х | Х
| термічний опір від повітря до стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.04642 | Х | Х | 0.04642 | Х | Х
| термічний опір стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.0027534 | Х | Х | 0.0027534 | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу більше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0.20712 | Х | Х | 0.20712 | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу менше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Взаємний вплив між под і звор | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз впли між зв і ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз вплив між ГВП і Ц ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для подвального трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для зворотоного трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для циркуляційного трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
21 | Питомі теплові втрати подавального трубопроводу | ккал/год/м.пог | 67.6349 | 0 | 0 | 48.9583 | 0 | 0
22 | Питомі теплові втрати звортотного трубопроводу | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Питомі теплові втрати трубопроводу ГВС | ккал/год/м.пог
| Питомі теплові втрати циркуляційного трубопроводу ГВС | ккал/год /м.пог

## розрах втрат тр. ОП+ГВП (hidden)
Заміна тепломережі
№ з/п | Трубопроводи, робота яких передбачена протягом усього року , так і протяго О.П. (розподільчі трубопроводи) |  | Існуюча схема пркладки теплової мережі |  |  | Пропонована схема після реалізації ІП
| Показник | од. виміру | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Діаметр зовнішній подавального трубопроводу | м | 0.159 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Діаметр зовнішній зворотного трубопроводу | м | 0.159 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Діаметр зовнішній трубопроводу ГВС | м | 0.089 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Діаметр зовнішній циркуляційного трубопроводу ГВС | м | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Глибина залягання осі трубопровода підземної прокладки | м | 1.1 | 0 | Х | 0 |  | Х
| Приведене значення залягання осі трубопроводу при заглибленні перекриття каналу менше ніж на 0,7 м. | м | 1.209 | 0 | Х | 0 | 0.063875 | Х
6 | Ширина внутрішня каналу | м | 0.9 | Х | Х | 0 | Х | Х
7 | Висота внутрішня каналу | м | 0.6 | Х | Х | 0 | Х | Х
8 | Ширина стінки каналу | м | 0.1 | Х | Х | 0 | Х | Х
9 | Відстань між осями трубопроводів подаючого і зворотного | м | Х | 0 |  | Х
10 | Відстань між осями трубопроводів зворотного і ГВП | м | Х | 0 |  | Х
11 | Відстань між осями трубопроводів ГВП і циркуляційного ГВП | м | Х | 0 |  | Х
| Діаметр каналу еквівалентний внутрішній | м | 0.72 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Діаметр каналу еквівалентний зовнішній | м | 0.73684 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення подавального трубопроводу | Вт/м.кв/град С | 3.677 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення зворотноготрубопроводу | Вт/м.кв/град С | 3.6407 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 2.2684 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення циркуляційного трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 1.9314 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення каналу | Вт/м.кв/град С | 3.3769 |  | Х | #VALUE! |  | Х
13 | Температура води у подавальному трубопроводі | град С | 54.9198 | 54.9198 | 54.9198 | 54.9198 | 54.9198 | 54.9198
14 | Температура води у зворотному трубопроводі | град С | 43.3441 | 43.3441 | 43.3441 | 43.3441 | 43.3441 | 43.3441
15 | Температура в тр.проводі ГВП | град С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
16 | Температура в тр.проводі циркуляційному | град С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
17 | Температура зовнішньо повітря в опалювальний період | град С | Х | Х | 0.40503 | Х | Х | 0.40503
18 | Температура зовнішньо повітря в міжопалювальний період | град С | Х | Х | 15.1327 | Х | Х | 15.1327
19 | Температура повітря в каналі в опалювальний період | град С | 38.8498 | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
20 | Температура повітря в каналі в міжопалювальний період | град С | 33.4527 | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
21 | Температура грунта на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки в опалювальний період | град С | 5 | 5 | Х | 5 | 5 | Х
22 | Температура грунта на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки в міжопалювальний період | град С | 15.2339 | 15.2339 | Х | 15.2339 | 15.2339 | Х
23 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до зовнішнього повітря | Вт/м.кв/год | Х | Х | 29 | Х | Х | 29
24 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до повітря у каналі та від повітря до стінки каналу | Вт/м.кв/год | 8 | Х | Х | 8 | Х | Х
25 | Коефіціент теплопровідності грунта | Вт/м/град С | 2.56 | 0 | Х | 0 | 1.5 | Х
26 | Коефіціент теплопровідності матеріалу каналу | Вт/м/град С | 2.04 | Х | Х | 0 | Х | Х
27 | Товщина ізоляції подавального трубопроводу | м | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
28 | Товщина ізоляції зворотного трубопроводу | м | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
29 | Товщина ізоляції трубопроводу ГВС | м | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
30 | Товщина ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | м | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
31 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції подавального трубопроводу | Вт/м/град С | 0.069282 | 0.069282 | 0.069282 | 0 | 0.04 | 0
32 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції звортотного трубопроводу | Вт/м/град С | 0.066736 | 0.066736 | 0.066736 | 0 | 0.04 | 0
33 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0 | 0.03 | 0
34 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.03 | 0
| Термічний опір подавального трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0.32636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір звортотного трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір теплоізоляції трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0.52902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір циркуляційного трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Загальний термічний опір каналу, ут.ч.: | м.кв*град С/Вт | 0.29613 | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
| термічний опір від повітря до стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.055262 | Х | Х | 0 | Х | Х
| термічний опір стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.0018039 | Х | Х | ввести терм. опір кан | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу більше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0.11332 | Х | Х | 0 | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу менше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0.12574 | Х | Х | ввести теплопров грунта | Х | Х
| Взаємний вплив між под і звор | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз впли між зв і ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз вплив між ГВП і Ц ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для подвального трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | #VALUE! | Х
| Термічний опір грунта для зворотоного трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | #VALUE! | Х
| Термічний опір грунта для трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | #VALUE! | Х | #VALUE!
| Термічний опір грунта для циркуляційного трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | #VALUE! | Х
35 | Питомі теплові втрати подавального трубопроводу | ккал/год/м.пог | 98.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Питомі теплові втрати звортотного трубопроводу | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Питомі теплові втрати трубопроводу ГВС в ОП | ккал/год/м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Питомі теплові втрати циркуляційного трубопроводу ГВС в ОП | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Питомі теплові втрати трубопроводу ГВС в МОП | ккал/год/м.пог | 52.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Питомі теплові втрати циркуляційного трубопроводу ГВС в МОП | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## ТЕО для цілорічн
Магістральні теплові мережі
Без ПДВ
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи | Нормативні показники роботи до введення ІП | Показники роботи після введення ІП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Час роботи на рік, годин | 8400 | 8400 | 8400
2 | Довжина усіх труб ділянки, м | 300 | 300 | 300
3 | Середня фактична вартість умовного палива за попередній рік, грн/т.у.п. | 3974.23 | 3974.23 | 3974.23
4 | Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, грн./т.у.п. | 5961.35 | 5961.35 | 5961.35
5 | Фактична питома питома витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал | 163.7 | 163.7 | 163.7
6 | Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал | 98.003 | 104.5437 | 70.9406
7 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, кг.у.п. | Х | Х | 4430.125
8 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 26409.5257
9 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи існуючої теплової мережі, кг.у.п. | Х | Х | 5500.8259
10 | Зменшення витрат планової собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 32792.3484
11 | Кількість авараій (поривів) на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж, аварія/км | 1 | 1 | 0
12 | Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. | 4463.76 | 4463.76 | 0
13 | Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні | 1339.128 | 1339.128 | 0
14 | Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн | Х | Х | 13888.52
15 | Середня балансова вартість теплової мережі за податковим обліком, грн | 0 | 0 | 1706141
16 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком, грн. | 0 | 0 | 170614.1
17 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 198362.7537
18 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 218634.0964
19 | Вартість реалізації заходу ІП, грн | Х | Х | 1706141
20 | Термін окупності заходу ІП, роки | Х | Х | 8.2651

## ТЕО для ОП+ГВП (hidden)
Розподільчі теплові мережі
| Заміна тепломережі |  |  | Без ПДВ
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи | Нормативні показники роботи до введення ІП | Показники роботи після введення ІП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Час роботи мереж опалення на рік, годин | 4296 | 4296 | 4296
2 | Час роботи мереж ГВП на рік, годин | 8400 | 8400 | 8400
3 | Довжина усіх труб ділянки, м | 0 | 0 | 0
4 | Середня фактична вартість умовного палива за попередній рік, грн/т.у.п. |  | 0 | 0
5 | Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, грн./т.у.п. |  | 0 | 0
6 | Фактична питомаа питома витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал |  | 0 | 0
7 | Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, кг.у.п. | Х | Х | #DIV/0!
9 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | #DIV/0!
10 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи існуючої теплової мережі, кг.у.п. | Х | Х | #DIV/0!
11 | Зменшення витрат планової собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | #DIV/0!
12 | Кількість авараій (поривів) на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж, аварія/км | 1.46 | 1.46 | 0
13 | Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. | 5000 | 5000 | 0
14 | Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні | 0 | 0 | 0
15 | Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн | Х | Х | 1322
16 | Середня балансова вартість теплової мережі за податковим обліком, грн | 15000 | 15000 | 140053
17 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком, грн. | 1500 | 1500 | 14005.3
18 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | #DIV/0!
19 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | #DIV/0!
20 | Вартість реалізації заходу ІП, грн | Х | Х | 140053
21 | Термін окупності заходу ІП, роки | Х | Х | #DIV/0!
Note on C8: Автор: 1 НКП код рядка 190
Note on C9: Автор: 1НКП прогноз код рядка 190

## допоміжн інф (hidden)
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ ДБН В.2.6-31:2006
ДОДАТОК Л (обов’язковий) РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
| Назва матеріалу | Характеристика в сухому стані |  |  | Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації |  | Розрахункові характеристики в умовах експлуатації
|  | густина, | питома теплоєм- | теплопро-відність | w, % |  | теплопровідність, |  | коефіцієнт теплозасвоєння, |  | коефіцієнт паропро-
|  | , | ність, | , |  |  | λр, Вт/(м К) |  | s, Вт/(м2К) |  | никності
|  | кг/м3 | с0 , | Вт/(м К) | [6 empty] | ,
|  |  | кДж/(кг К) | [7 empty] | мг/(м год Па)
[5 empty] | А | Б | А | Б | А | Б | А,Б
81 | Залізобетон | 2500 | 0.84 | 1.69 | 2 | 3 | 1.92 | 2.04 | 17.98 | 18.95 | 0.03
82 | Бетон на гравію або щебені з природного каменю | 2400 | 0.84 | 1.51 | 2 | 3 | 1.74 | 1.86 | 16.77 | 17.88 | 0.03
3.2. Розчини будівельні
83 | Розчин цементно-піщаний | 1600 | 0.84 | 0.47 | 2 | 4 | 0.7 | 0.81 | 8.69 | 9.76 | 0.12
84 | Розчин складний | 1700 | 0.84 | 0.52 | 2 | 4 | 0.7 | 0.87 | 8.95 | 10.42 | 0.098
(пісок, вапно, цемент)
85 | Розчин вапняно-піщаний | 1800 | 0.84 | 0.58 | 2 | 4 | 0.76 | 0.93 | 9.6 | 11.09 | 0.09
Коефіцієнти теплопровідності ґрунтів в залежності від ступеня зволоження
| Вид ґрунту | Коефіцієнт теплопровідності ґрунту λгр, ккал/м·год·°С
|  | сухого | вологого | водонасиченого
| 1. Пісок, супісь | 0.948 | 1.655 | 2.1
| 2. Глина, суглинок | 1.5 | 2.2 | 2.3
| 3. Гравій, щебінь | 1.75 | 2.353 | 2.905
Строительные нормы и правила Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов СНиП 2.04.14-88
РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции r, кг/м3 |  | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lk, Вт/(м×°С) |  |  | Температура применения, °С |  | Группа горючести
для поверхностей с температурой, °С
|  |  |  | 20 и выше |  | 19 и ниже
Изделия из пенопласта ФРП-1 и резопена, ГОСТ 22546-77, группы:
75
100
|  | 65-85 |  | 0,041+0,00023tm |  | 0,051-0,045 | От минус 180 до 130 |  | Трудногорючие
От минус 180 до 150
|  | 86-110 |  | 0,043+0,00019tm |  | 0,057-0,051
Изделия перлитоцементные ГОСТ 18109-80, марки:
250
300
| 350 | 250 |  | 0,07+0,00019tm |  | -
|  | 300 |  | 0,076+0,00019tm |  | - | От 20 до 600 |  | Негорючие
|  | 350 |  | 0,081+0,00019tm |  | -
Изделия теплоизоляционные известково-кремнеземистые, ГОСТ 24748-81, марки:
200
225
|  | 200 |  | 0,069+0,00015tm |  | - | От 20 до 600 |  | Негорючие
|  | 225 |  | 0,078+0, 00015tm |  | -
| Изделия минераловатные с гофрированной структурой для промышленной тепловой изоляции, ТУ 36.16.22-8-86, марки: | В зависимос-ти от диамет-ра изолируе-мой поверх-ности
75
| 100 | От 66 до 98
“ 84 “ 130
|  |  |  | 0,041+0,00034tm |  | 0,054-0,05 | От минус 60 до 400 |  | Негорючие
0,042+0,0003tm
Изделия теплоизоляционные вулканитовые, ГОСТ 10179-74, марки:
300
350
| 400 | 300 |  | 0,074+0,00015tm |  | -
|  | 350 |  | 0,079+0,00015tm |  | - | От 20 до 600 |  | Негорючие
|  | 400 |  | 0,084+0,00015tm |  | -
| Маты звукопоглощающие базальтовые марки БЗМ, РСТ УССР 1977-87 | До 80 |  | 0,04+0,0003tm |  | - | От минус 180 до 450 в оболочке из ткани стеклянной; до 700 - в оболочке из кремнеземной ткани |  | Негорючие
| Маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-86, марки: | [5 empty] | От минус 180 до 450 для матов на ткани, сетке, холсте из стекловолокна; до 700 - на металлической основе | Негорючие
100
125
|  | 102-132 |  | 0,045+0,00021tm |  | 0,059-0,054
|  | 133-162 |  | 0,049+0,0002tm
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом свя-зующем ГОСТ 10499-78, марки:
МС-35
МС-50
|  | 40-56 | 0,04+0,0003tm |  | 0.048 |  | От минус 60 до 180 | Негорючие
|  | 58-80 | 0,042+0,00028tm |  | 0.047
| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции r, кг/м3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lk, Вт/(м×°С) |  | Температу-ра применения, °С | Группа горючести
для поверхностей с температурой, °С
|  |  | 20 и выше | 19 и ниже
| Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего ТУ 21 РСФСР 224-87 | 60-80 | 0,033+0,00014tm | 0,044-0,037 | От минус 180 до 400 | Негорючие
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-82, марки:
50
75
125
| 175 | 55-75 | 0,04+0,00029tm | 0,054-0,05 | От минус 60 до 400
|  | 75-115 | 0,043+0,00022tm | 0,054-0,05 | От минус 180 до 400 | Негорючие
|  | 90-150 | 0,044+0,00021tm | 0,057-0,051
|  | 150-210 | 0,052+0,0002tm | 0,06-0,054
Плиты из стеклянного штапельного волокна полужесткие, технические, ГОСТ 10499-78, марки:
ППТ-50
ППТ-75
|  | 42-58 | 0,042+0,00035tm | 0.053 | От минус 60 до 180 | Трудногорючие
|  | 59-86 | 0,044+0,00023tm
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, ГОСТ 10140-80, марки:
75
100
150
| 200 | 75-115 | - | 0,054-0,057 |  | Марки 75- негорючие; остальные - горючие
|  | 90-120 | - | 0,054-0,057 | От минус 100 до 60
|  | 121-180 | - | 0,058-0,062
|  | 151-200 | - | 0,061-0,066
Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол, ГОСТ 20916-87, марки:
50
80
90
|  | Не более 50 | 0,040+0,00022tm | 0,049-0,042 | От минус 180 до 130 | Трудногорючие
|  | Св. 70 до 80 | 0,042+0,00023tm | 0,051-0,045
|  | Св. 80 до 100 | 0,043+0,00019tm | 0,057-0,051
Полотна холстопрошивные стекловолокнистые, ТУ 6-48-0209777-1-88, марки:
ХПС-Т-5
ХПС-Т-2,5
|  | 180-320 | 0,047+0,00023tm | 0,053-0,047 | От минус 200 до 550 | Негорючие
130-230
Песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-83, марки:
75
100
| 150 | 110 | 0,052+0,00012tm | 0,05-0,042 0,054-0,047 | От минус 200 до 875 | Негорючий
|  | 150 | 0,055+0,00012tm | -
|  | 225 | 0,058+0,00012tm
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные на синтетическом связующем, ГОСТ 23208-83, марки:
100
150
200
|  | 75-125 | 0,049+0,00021tm | 0,047-0,053 | От минус 180 до 400 | Негорючие
|  | 126-175 | 0,051+0,0002tm | 0,054-0,059
|  | 176-225 | 0,053+0,00019tm | 0,062-0,057
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86, марки:
20
| 25 | 20 | - | 0,048-0,04 | От минус 180 до 70
| 30, 40 | 25 | - | 0,044-0,035 |  | Горючие
|  | 30, 40 | - | 0,042-0,032
| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции r, кг/м3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lk, Вт/(м×°С) |  | Температу-ра применения, °С | Группа горючести
для поверхностей с температурой, °С
|  |  | 20 и выше | 19 и ниже
Пенопласт плиточный, ТУ 6-05-1178-87, марки:
ПС-4-40
| ПС-4-60 | 40 | - | 0,041-0,032 | От минус 180 до 60 | Горючий
| ПС-4-65 | 60 | - | 0,048-0,039
|  | 65 | - | 0,048-0,039
Пенопласт плиточный ПХВ, ТУ 6-05-1179-83, марки:
ПХВ-1-85
ПХВ-1-115
| ПХВ-2-150 | 85 | - | 0,04-0,03 | От минус 180 до 60 | Горючий
|  | 115 | - | 0,043-0,032
|  | 150 | - | 0,047-0,036
| Пенопласт плиточный марки ПВ-1, ТУ 6-05-1158-87 | 65, 95 | - | 0,043-0,032 | От минус 180 до 60 | Горючий
| Пенопласт поливинилхлоридный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75 | 150 | - | 0,05-0,04 | От минус 180 до 60 | Горючий
Пенопласт термореактивный ФК-20 и ФФ, жесткий, ТУ 6-05-1303-76, марки:
ФК-20
ФФ
От 0 до 120
|  | 170, 200 | - | 0,055-0,052 | От минус 60 до 150 | Горючий
|  | 170, 200 | - | 0,055-0,052 |  | Трудногорючий
| Пенополиуретан ППУ-331/3(заливочный) | 40-60 | - | 0,036-0,031 | От минус 180 до 120 | Горючий
|  | 60-80 | - | 0,037-0,032
| Пенопласт пенополиуретановый эластичный ППУ-ЭТ, ТУ 6-05-1734-75 | 40-50 | - | 0,043-0,038 | От минус 60 до 100 | Горючий
| Полотно иглопробивное стеклянное теплоизоляционное марки ИПС-Т-1000, ТУ 6-11-570-83 | 140 | 0,047+0,00023tm | 0,053-0,047 | От минус 200 до 550 | Негорючее
| Ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей, ГОСТ 17139-79 | 200-250 | - | 0,065-0,062 | От минус 180 до 450 | Негорючий
Шнур асбестовый, ГОСТ 1779-83,марки:
ШАП
| ШАОН | 100-160 | 0,093+0,0002tm | - | От 20 до 220 | Трудногорючий
|  | 750-600 | 0,13+0,00026tm | - | От 20 до 400 | Негорючий
| Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты, ТУ 36-1695-79, марки: |  |  |  | От минус 180 до 600 в зависимости от материала сетчатой трубки | В сетчатых трубках из металлической проволоки и нити стеклянной - негорючий; остальной - трудногорючий
200
250
|  | 200 | 0,056+0,00019tm | 0,069-0,068
|  | 250 | 0,058+0,00019tm | -
| Холсты из микро-ультрасупертонкого стекломикрокристаллического штапельного волокна из горных пород, РСТ УССР 1970-86, марка БСТВ-ст | До 80 | 0,041+0,00029tm | 0.04 | От минус 269 до 600 | Негорючие
Примечания: 1. tm - средняя температура теплоизоляционного слоя, °С ;
- на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий;
- на открытом воздухе в зимнее время, где tw - температура вещества.
2. Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19 °С и ниже относится к температуре вещества от минус 60 до 20 °С, меньшее - к температуре минус 140 °С и ниже. Для промежуточных значений температур теплопроводность определяется интерполяцией.
3. При изоляции поверхностей с применением жестких плит расчетную теплопроводность следует увеличивать на 10%.
4. Допускается применение других материалов, отвечающих требованиям пп. 2.3; 2.4.
ДОДАТОК Е
(довідковий)
ГРАНИЧНІ ТОВЩИНИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ
| Зовнішній діаметр сталевих труб, мм | Спосіб прокладання трубопроводів
|  | надземний | у тунелі | у непрохідному каналі
Граничні товщини теплоізоляційного шару, мм, за температури, °С
|  | 20 і більше | 20 і більше | до 150 включно | 151 і більше
| 18 | 80 | 80 | 50 | 60
| 25 | 120 | 100 | 60 | 80
| 32 | 140 | 100 | 80 | 100
| 45 | 140 | 100 | 80 | 100
| 57 | 150 | 120 | 90 | 120
| 76 | 160 | 140 | 90 | 140
| 89 | 170 | 160 | 100 | 140
| 108 | 180 | 160 | 100 | 160
| 133 | 200 | 160 | 100 | 160
| 159 | 220 | 160 | 120 | 180
| 219 | 230 | 180 | 120 | 200
| 273 | 230 | 180 | 120 | 200
| 325 | 240 | 200 | 120 | 200
| 377 | 240 | 200 | 120 | 200
| 426 | 250 | 220 | 140 | 220
| 476 | 250 | 220 | 140 | 220
| 530 | 260 | 220 | 140 | 220
| 630 | 280 | 240 | 140 | 220
| 720 | 280 | 240 | 140 | 220
| 820 | 300 | 240 | 140 | 220
| 920 | 300 | 260 | 140 | 220
| 1020 і більше | 320 | 260 | 140 | 220
Примітка. У випадках, коли розрахункова товщина ізоляції більше граничної, слід приймати більш ефективний теплоізоляційний матеріал та обмежитися граничною товщиною теплової ізоляції, якщо це допустимо за умовами технологічного процесу.

## Отчет о совместимости (hidden)
Отчет о совместимости для Еталон мережі 24.10.2014.xls
Дата отчета: 13.01.2015 17:04
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 2